2025-2026年山西省乘用车（燃油车）

封闭式框架协议采购项目采购需求

(征求意见稿)
一、供应商的资格条件
响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。
技术要求

	
	电梯类型
	载重
（kg）
	速度
（m/s）
	最大提升
高度（m）
	最大
楼层数
	电梯
最高限价
	层差
最高限价

	1
	乘客电梯
	≥630
	≥1
	≥55
	≥20
	125000 
	3800

	2
	乘客电梯
	≥630
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	130000 
	4000

	3
	乘客电梯
	≥630
	1.75≤s
	≥90
	≥30
	130000 
	4100

	4
	乘客电梯
	≥800
	≥1
	≥55
	≥20
	125000 
	4100

	5
	乘客电梯
	≥800
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	130000 
	4100

	6
	乘客电梯
	≥800
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	135000 
	4500

	7
	乘客电梯
	≥800
	≥2
	≥100
	≥35
	145000 
	5000

	8
	乘客电梯
	≥1000
	≥1
	≥55
	≥20
	130000 
	4300

	9
	乘客电梯
	≥1000
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	135000 
	4700

	10
	乘客电梯
	≥1000
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	135000 
	5000

	11
	乘客电梯
	≥1000
	≥2
	≥100
	≥35
	150000 
	5500

	12
	乘客电梯
	≥1150
	≥1
	≥55
	≥20
	145000 
	5200

	13
	乘客电梯
	≥1150
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	155000 
	5600

	14
	乘客电梯
	≥1150
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	155000 
	5800

	15
	乘客电梯
	≥1150
	≥2
	≥100
	≥35
	170000 
	6500

	16
	乘客电梯
	≥1350
	≥1
	≥55
	≥20
	160000 
	5800

	17
	乘客电梯
	≥1350
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	170000 
	6200

	18
	乘客电梯
	≥1350
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	170000 
	6400

	19
	乘客电梯
	≥1350
	≥2
	≥100
	≥35
	185000 
	7200

	20
	乘客电梯
	≥1600
	≥1
	≥55
	≥20
	170000 
	6000

	21
	乘客电梯
	≥1600
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	180000 
	6600

	22
	乘客电梯
	≥1600
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	185000 
	6800

	23
	乘客电梯
	≥1600
	≥2
	≥100
	≥35
	195000 
	7500

	24
	载货电梯
	≥2000
	≥0.5
	≥50
	≥10
	150000 
	7600

	25
	载货电梯
	≥2000
	≥1
	≥90
	≥20
	165000 
	8400

	26
	载货电梯
	≥3000
	≥0.5
	≥50
	≥10
	175000 
	9000

	27
	载货电梯
	≥3000
	≥1
	≥90
	≥20
	190000 
	9800

	28
	载货电梯
	≥5000
	≥0.5
	≥50
	≥10
	220000 
	13000

	29
	载货电梯
	≥5000
	≥1
	≥90
	≥20
	240000 
	15000

	30
	医用电梯
	≥1600
	≥1
	≥55
	≥20
	175000 
	6200

	31
	医用电梯
	≥1600
	1.5≤s＜1.75
	≥85
	≥30
	180000 
	6700

	32
	医用电梯
	≥1600
	1.75≤s＜2
	≥90
	≥30
	185000 
	6800

	33
	医用电梯
	≥1600
	≥2
	≥100
	≥35
	195000 
	7700


1.货梯功能及技术要求
	序号
	征集文件要求

	
	功能
	描述

	
	门夹人保护
	光幕、安全触板或光幕加安全触板。

	
	对讲通话
	轿厢、机房、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。

	
	有和无司机服务
	通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（和无）司机操作。

	
	泊梯功能
	在不需要进行运行服务时自动停泊在指定的泊梯层站。

	
	误操作修正功能
	双击按钮可取消错误召唤。

	
	超载报警
	轿厢超载时，最迟在轿厢载重达到110%额定载重量时发出警报声并停止运行，电梯层门和轿门完全打开。

	
	门异常检查装置
	如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫；如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。

	
	楼层选择控制功能
	电梯具有实际运行楼层选择控制功能。

	
	轿厢应急照明
	停电时，充电式电池立即给应急灯供电。应急电源可以供应急照明及五方应急对讲系统供电一小时。停电后五方对讲可继续工作一小时。

	
	基站返回
	应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。

	
	开关门时间自动调整
	按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别，自动调整开门保持的时间。

	
	轿厢照明、风扇自动关闭
	在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。重新启动时，自动开启。

	
	基站待机
	返回基站后，自动开门（或关门）待机。

	
	检修运行速度
	检修运行时，零速停车。提高主机抱闸的运行寿命。

	
	满载直驶
	轿厢载荷超过额定载重80%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站的召唤。

	
	自动救援操作装置
	如果发生断电停梯，轿厢停在楼层之间，控制器将执行诊断检查，在保证电梯安全系统正常情况下，将电梯驶往最近的楼层，将乘客放出，无需返回最底层。

	
	故障自诊断
	电梯系统具有全面合理的系统故障自测和存储功能。

	
	轿内误指令取消
	按钮指令登记后，在电梯起动前可连续按指令以取消已登记的指令；电梯起动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。

	
	层站到站指示
	灯闪亮，指示电梯到达及其运行方向。

	
	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能安全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	
	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	
	终端楼层保护
	当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。

	
	驱动设备过热
	电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行。

	
	门传感自诊器
	如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。

	
	门速自适应控制
	根据门的重量，自动调整门运行的速度图形。

	
	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，或关门受阻（受阻力矩合适），电梯重新开门。

	
	重复关门
	若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	
	安全光幕光线
	当电梯门开或关时，光幕光线覆盖整个门宽度，探测乘客或其间的物体，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	
	火灾应急返回
	当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门停机。

	
	停梯开关
	即驻停开关，启动指定楼层的钥匙开关，电梯将在应答完所有指令后返回指定楼层，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。

	
	控制柜紧急电动运行
	电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。

	
	轿内警铃
	提供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

	
	门区外不能开门保护措施
	电梯在非平层位置不能开门，防止意外发生。

	
	超速保护
	当电梯的运行速度超过设定速度的一定倍数时，根据超速倍数触发对应的安全措施上行的超速保护和限速器安全钳联动保护。

	
	防捣乱功能
	防捣乱功能。

	
	安全功能
	包括但不限于：断相和错相保护；防止超越行程的保护装置；缓冲器；限速器；安全钳；紧急停止按钮；层门安全设施；轿门安全设施；上行超速保护装置。

	
	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。

	
	消防功能
	出厂具备消防功能。

	
	动力电源
	380V/50Hz（±15%）压差保证运行正常。

	
	照明电源
	220V/50Hz（±10%）压差保证运行正常。

	
	电梯的安全性
	符合。

	
	电梯运行性能
	符合。

	
	运行速度
	0.5~1 m/s，具体根据各项目实际需求情况考虑决定。

	
	层站数
	按每层一站考虑。

	
	提升高度
	常规设计，投标人综合考虑。

	
	曳引机
	永磁同步无齿轮交流变频变压调速，永久密封轴承，无需润滑。制动动作应进行不小于100万次的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，电梯制动器安装在电梯驱动主机上，电机处于静止状态，进行周期不小于5S的连续不间断动作试验，实验室通电持续率不小于40%。

	
	控制柜
	控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或标志，铭牌和型式试验证书内容相符。

	
	开门方式
	旁开双折或中分双折开门。具体根据各项目实际需求情况考虑决定。

	
	门机系统
	永磁同步变频门机系统，并具有开门限制装置。

	
	层门门锁要求
	完全循环操作设计≥100万次：

（1）判定标准：100 万次试验后，不应有可能影响安全的磨损、变形或断裂；

（2）实验依据：《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、 GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2 2020、ISO8100-1:2019、ISO8100-2:2019、EN 81-20: 2014（EN 81-20: 2020）和 EN 81-50:2014（EN 81-50: 2020） 。

	
	控制方式
	双CPU32位以上微机电电脑控制系统进行控制，具体控制方式以各项目实际需要为准。

	
	电梯的能量性能分级
	A 级。

	
	导轨型号
	主导轨采用实心导轨。导轨连接支架间距≤2米，导轨安装前明确设计计算书，报价时自行考虑。

	
	电磁兼容性
	电梯产品满足：GB/T 7588.1—2020 电磁兼容性应符合GB/T24807 和 GB/T24808 的要求。

	
	电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸
	乘客电梯应符合GB/T 7025.1中Ⅰ类要求，货梯电梯应符合GB/T 7025.1中Ⅱ类要求。

	
	提供售后服务
	≥2年。

	
	制造厂对产品自我监管
	≥1次/年。

	
	平层精度
	≤±5mm。

	
	起制动加速度
	平均≥0.48m/s2 ，最大≤1.5 m/s2。

	
	开门高度
	≥2.1m，具体标准按照GB/T 7025.1执行。

	
	轿厢净高度
	≥2.2m,具体标准按照GB/T 7025.1执行。

	
	轿厢壁材质
	≥1.5mm厚钢板喷涂。

	
	轿厢顶材质
	≥1.5mm厚钢板喷涂，带LED灯和低噪音换气风机，预留监控位。

	
	轿厢门材质
	≥1.5mm厚钢板喷涂。

	
	门套
	含不锈钢小门套，不含大门套。

	
	轿厢地坎材质
	钢板地坎。

	
	轿厢地板
	≥4mm花纹钢板。

	
	轿厢地板下凹
	装饰后轿厢内地面应当与电梯厅地面平。

	
	内操纵面板
	304不锈钢；配液晶显示；隐藏式对讲装置。

	
	层站召唤面板
	304不锈钢。

	
	楼层显示
	根据设计需求，独立LED楼层显示或组合在层站面板中。

	
	核心部件
	投标产品的核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）采用所投电梯品牌原厂生产的优质成熟配置部件，提供核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）的制造单位与电梯品牌原厂一致。

	
	五大核心部件--十年质保
	电梯核心部件：曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器，承诺提供不小于10年的质保。

	
	铸铁反绳轮
	所投电梯的反绳轮、导向轮均为铸铁。


2.客梯、医用电梯功能及技术要求
	序号
	征集文件要求

	
	功能
	描述

	
	门夹人保护
	光幕、安全触板或光幕加安全触板。

	
	对讲通话
	轿厢、机房、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。

	
	有和无司机服务
	通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（和无）司机操作。

	
	泊梯功能
	在不需要进行运行服务时自动停泊在指定的泊梯层站。

	
	误操作修正功能
	双击按钮可取消错误召唤。

	
	超载报警
	轿厢超载时，最迟在轿厢载重达到110%额定载重量时发出警报声并停止运行，电梯层门和轿门完全打开。

	
	门异常检查装置
	如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫；如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。

	
	楼层选择控制功能
	电梯具有实际运行楼层选择控制功能。

	
	轿厢应急照明
	停电时，充电式电池立即给应急灯供电。应急电源可以供应急照明及五方应急对讲系统供电一小时。停电后五方对讲可继续工作一小时。

	
	基站返回
	应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。

	
	开关门时间自动调整
	按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别，自动调整开门保持的时间。

	
	轿厢照明、风扇自动关闭
	在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。重新启动时，自动开启。

	
	基站待机
	返回基站后，自动开门（或关门）待机。

	
	检修运行速度
	检修运行时，零速停车。提高主机抱闸的运行寿命。

	
	满载直驶
	轿厢载荷超过额定载重80%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站的召唤。

	
	自动救援操作装置
	如果发生断电停梯，轿厢停在楼层之间，控制器将执行诊断检查，在保证电梯安全系统正常情况下，将电梯驶往最近的楼层，将乘客放出，无需返回最底层。

	
	故障自诊断
	电梯系统具有全面合理的系统故障自测和存储功能。

	
	轿内误指令取消
	按钮指令登记后，在电梯起动前可连续按指令以取消已登记的指令；电梯起动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。

	
	层站到站指示
	灯闪亮，指示电梯到达及其运行方向。

	
	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能安全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	
	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	
	终端楼层保护
	当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。

	
	驱动设备过热
	电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行。

	
	门传感自诊器
	如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。

	
	门速自适应控制
	根据门的重量，自动调整门运行的速度图形。

	
	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，或关门受阻（受阻力矩合适），电梯重新开门。

	
	重复关门
	若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	
	安全光幕光线
	当电梯门开或关时，光幕光线覆盖整个门宽度，探测乘客或其间的物体，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	
	火灾应急返回
	当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门停机。

	
	停梯开关
	即驻停开关，启动指定楼层的钥匙开关，电梯将在应答完所有指令后返回指定楼层，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。

	
	控制柜紧急电动运行
	电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。

	
	轿内警铃
	提供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

	
	门区外不能开门保护措施
	电梯在非平层位置不能开门，防止意外发生。

	
	超速保护
	当电梯的运行速度超过设定速度的一定倍数时，根据超速倍数触发对应的安全措施上行的超速保护和限速器安全钳联动保护。

	
	防捣乱功能
	防捣乱功能。

	
	安全功能
	包括但不限于：断相和错相保护；防止超越行程的保护装置；缓冲器；限速器；安全钳；紧急停止按钮；层门安全设施；轿门安全设施；上行超速保护装置。

	
	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、禁止吸烟等图示。

	
	消防功能
	出厂具备消防功能。

	
	动力电源
	380V/50Hz（±15%）压差保证运行正常。

	
	照明电源
	220V/50Hz（±10%）压差保证运行正常。

	
	电梯的安全性
	符合。

	
	电梯运行性能
	符合。

	
	预留装潢重量
	200～300kg。

	
	层站数
	按每层一站考虑。

	
	提升高度
	常规设计，投标人综合考虑。

	
	曳引机
	永磁同步无齿轮交流变频变压调速，永久密封轴承，无需润滑。制动动作应进行不小于100万次的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，电梯制动器安装在电梯驱动主机上，电机处于静止状态，进行周期不小于5S的连续不间断动作试验，实验室通电持续率不小于40%。

	
	控制柜
	控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或标志，铭牌和型式试验证书内容相符。

	
	开门方式
	医用电梯应为双折旁开，其余电梯为双折旁开或中分开门。具体根据各项目实际需求情况考虑决定。

	
	门机系统
	永磁同步变频门机系统，并具有开门限制装置。

	
	层门门锁要求
	完全循环操作设计≥100万次：

（1）判定标准:100 万次试验后，不应有可能影响安全的磨损、变形或断裂

（2）实验依据:《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、 GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2 2020、ISO8100-1:2019、ISO8100-2:2019、EN 81-20: 2014（EN 81-20: 2020）和 EN 81-50:2014（EN 81-50: 2020）。

	
	控制方式
	双CPU32位以上微机电电脑控制系统进行控制，具体控制方式以各项目实际需要为准。

	
	电梯的能量性能分级
	A 级。

	
	电梯空闲/待机能量性能等级
	等于或优于3级。

	
	导轨型号
	主导轨采用实心导轨。导轨连接支架间距≤2米，导轨安装前明确设计计算书，报价时自行考虑。

	
	机房噪音
	额定速度运行时机房内平均噪音≤72Db(A)。

	
	轿厢噪音
	额定速度运行时轿厢内最大噪音≤52Db(A)。

	
	关开门噪音
	开关门过程中最大噪音≤62Db(A)。

	
	振动加速度
	垂直(Z轴)≤0.18m/s2，水平(X轴和Y轴)≤0.12m/s2 ）建议该成设计振动值满足ISO18738规定加权条件下PK/PK值在XYZ三方向分别不大于8，8，13。

	
	电磁兼容性
	电梯产品满足：GB/T 7588.1—2020 电磁兼容性应符合GB/T24807 和 GB/T24808 的要求。

	
	电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸
	乘客电梯应符合GB/T 7025.1中Ⅰ类要求，客货电梯应符合GB/T 7025.1中Ⅱ类要求，医疗电梯应符合GB/T 7025.1中Ⅲ类要求，消防电梯应符合≥1350mm ×1400mm。

	
	提供售后服务
	≥2年。

	
	制造厂对产品自我监管
	≥1次/年。

	
	平层精度
	≤±6mm。

	
	起制动加速度
	平均≥0.48m/s2 ，且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.5 m/s2。

	
	开门高度
	≥2.1m，具体标准按照GB/T 7025.1执行。

	
	轿厢净高度
	≥2.2m,具体标准按照GB/T 7025.1执行。

	
	轿厢壁材质
	≥1.5mm厚304不锈钢（拉丝/镜面/磨砂）（含镜子）。

	
	轿厢顶材质
	≥1.5mm厚304不锈钢（拉丝/镜面/磨砂），带LED灯和低噪音换气风机，预留监控位。

	
	轿厢门材质
	≥1.5mm厚304不锈钢（拉丝 /镜面/磨砂）。

	
	门套
	含不锈钢小门套，不含大门套。

	
	轿厢地坎材质
	铝合金。

	
	轿厢地板
	默认4mm厚耐磨PVC塑胶地板，根据设计需求支持升级为大理石。

	
	轿厢地板下凹
	装饰后轿厢内地面应当与电梯厅地面平。

	
	层站召唤面板
	304不锈钢（拉丝或磨砂面）。

	
	楼层显示
	根据设计需求，独立LED楼层显示或组合在层站面板中。

	
	门夹人保护
	光幕、安全触板或光幕加安全触板，光幕≥180束。

	
	核心部件
	投标产品的核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）采用所投电梯品牌原厂生产的优质成熟配置部件,核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器）的制造单位与电梯品牌原厂一致。

	
	五大核心部件---十年质保
	电梯核心部件：曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器，承诺提供质保不小于10年。

	
	铸铁反绳轮
	所投电梯的反绳轮、导向轮均为铸铁。


1.乘客电梯配件
	配套的必要配件
	客梯单层层差结算金额（层差）
	不同载重量、不同速率间客梯，单层层差存在一定结算金额的差异，在二阶段执行过程根据实际购买的梯型，影响订单总价。
	层

	
	客梯（无机房）
	客梯（无机房）
	个

	
	IC卡服务功能
	轿厢应装设读卡器，乘客、必须刷卡后才能使用电梯，IC卡梯控需包含并提供发卡器、管理软件、管理卡等整套设备。
	套

	
	无障碍功能
	电梯具备无障碍功能，配备语音报站和镜面，所有按钮应有盲文，并配备残疾人操纵箱。
	套


2.载货电梯配件

	配套的必要配件
	货梯单层层差结算金额（层差）
	不同载重量、不同速率间货梯，单层层差存在一定结算金额的差异，在二阶段执行过程根据实际购买的梯型，影响订单总价。
	层

	
	货梯（无机房）
	货梯（无机房）
	个


3.医用电梯配件
	配套的必要配件
	医用电梯单层层差结算金额（层差）
	不同载重量、不同速率间医用电梯，单层层差存在一定结算金额的差异，在二阶段执行过程根据实际购买的梯型，影响订单总价。
	层

	
	医用电梯（无机房）
	医用电梯（无机房）
	个

	
	IC卡服务功能
	轿厢应装设读卡器，乘客、必须刷卡后才能使用电梯，IC卡梯控需包含并提供发卡器、管理软件、管理卡等整套设备。
	套

	
	无障碍功能
	电梯具备无障碍功能，配备语音报站和镜面，所有按钮应有盲文，并配备残疾人操纵箱。
	套


三、商务要求

1.交货的地域范围：山西省。

2.交货期限：45日内在指定地点交货并完成安装调试。

3.支付方式：一次付清。

4.产品在售证明：提供和所投电梯型号完全一致的产品在售证明（发票或合同）。

5.支持产品升级换代

6.支付时间和条件:货到安装且验收合格后，30日内完成付款。
7.售后服务:承诺提供售后服务≥2年；电梯核心部件(包括但不限于）：曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器，承诺提供质保不小于10年。

四、其他补充事宜

1、每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号，提供和所报电梯型号一致的产品在售证明（发票或合同）。

2、同一配置的电梯如响应两个及以上的采购包，报价（包括电梯报价和层差报价）均需一致，否则按无效响应处理。

3、商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

4、客梯、医用电梯及货梯必须符合对应梯型的功能及技术要求，具体功能技术要求详见附件。

5.报价说明：①报价为征集人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、运输保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用； ②客梯、货梯、医用电梯需分别符合客梯、货梯、医用电梯的功能要求及技术参数要求；③配件中无机房、IC卡服务功能、无障碍功能必须进行报价，不能错报、漏报，但不参与价格评审； ④本项目的评审价格为“主机响应报价+层差响应报价*5”。



